## 事前協議書
特定共同住宅等の事前協議書
年月日
| 都城市消防局長 |  | 様
[9 empty] | 申請者 |  | （建築主）
住 所
氏 名
電 話
消防法第17条の規定に基づき設置を必要とする消防用設備等について、消防法施行令第29条の４の規定に
基づき平成17年総務省令第40号の適用を受けたいので申請します。
なお、用途，規模，構造等に変更を生じ、この基準に該当しなくなったときは、消防法令に基づき必要な消防
用設備等を設置します。
防火対象物 |  | 所 在 地
名 称
|  | 規 模 |  |  | 造 |  | 地上 |  | 階 | 建築面積 | [5 empty] | ㎡ |  | 延床面積 | [5 empty] | ㎡ | 木
[7 empty] | 地下 |  | 階 | [15 empty] | 鉄 骨
|  | 構 造 | □ | 耐火 |  | □ | 準耐火 | □ | その他 |  | 共同住宅以外の用途 | [5 empty] | □ | 有 | （ |  |  | ） | □ | 無 | Ｒ Ｃ
ＳＲＣ
構 造 類 型 等 |  |  | □ | 二方向避難型 |  |  |  | □ | 二方向避難・開放型 | [5 empty] | □ | 開放型 |  |  |  | □ | その他
| 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の種類 |  | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具 | [7 empty] | □ | 共同住宅用スプリンクラー設備 | [10 empty] | □
|  |  | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備 | [7 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備 | [10 empty] | ■
|  |  | □ |  | 共同住宅用非常警報設備 | [7 empty] | □ | 共同住宅用連結送水管
|  |  | □ |  | 共同住宅用非常コンセント設備
指 導 事 項
設計者（代理者）等 |  |  | 会 社 名
連絡先 |  |  | 担 当 者 | [12 empty] | 電 話
※受付欄 | [6 empty] | ※経過欄 | [7 empty] | ※備考欄
備考
| 1 | ※印の欄は、記入しないこと。
| 2 | 防火対象物の附近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、消防用設備図、各判定図書及び建具図等を添付すること。
| 3 | 各種防火設備及び雨水管の位置等を図面に明記すること。
| 4 | 客観的検証法を用いた場合は、計算式等の資料を添付すること。

## 構造類型判定フロー図
特定共同住宅等の事前協議書
NO
YES
NO
[12 empty] | ⇒ | フロー①
[7 empty] | YES | チェックリスト１ |  |  |  |  | フロー②
フロー③
NO
YES
NO
[7 empty] | YES |  | チェックリスト２
フロー④
NO
YES
|  |  |  | YES | [5 empty] | NO
チェックリスト３
フロー⑤
[5 empty] | NO |  |  |  |  | YES
|  | チェックリスト４ | [7 empty] | チェックリスト４
| YES | フロー⑥ | [7 empty] | フロー⑥ |  |  |  | NO
5項ロか？
特定共同住宅等であるか
光庭があるか
特定光庭があるか
特定光庭に面する開口部等は、一定の基準に適合しているか
開放型の 共同住宅等か
ニ方向避難・開放型 特定共同住宅等
開 放 型 特定共同住宅等
ニ方向避難型 特定共同住宅等
そ の 他 特定共同住宅等
二以上の避難経路を有する共同住宅等か
二以上の避難経路を有する共同住宅等か
適 用 不 可
令別表第1
○位置・構造告示第3
○位置・構造告示第4第1
○位置・構造告示第4第2
○構造類型告示第4
○構造類型告示第3
○構造類型告示第3

## 位置・構造告示
特定共同住宅等の事前協議書 | [9 empty] | 1 |  | 建築構造上の要件 |  |  | （消防庁告示第2号関係）
○位置・構造告示 | [10 empty] | （第3） |  |  |  |  | 該当 | 図面 | 判定 | 備考
1 |  | 主要構造部が耐火構造である。
2 |  | 共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものであること。
3 |  | 特定共同住宅等の住戸等は、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画してある。
ただし、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁（以下単に「床又は壁」という。）並びに当該
床又は壁を貫通する配管又は電気配線その他これらに類するもの（以下単に「配管等」とい
う。）及びそれらの貫通部が次に定める基準に適合する場合は、この限りではない。
| (1) |  |  |  | 床又は壁は、耐火構造である。
| (2) |  |  |  | 住戸等の外壁に面する開口部は、当該住戸等に接する他の住戸等の開口部との間に
設けられる外壁面から0.5ｍ以上突出した耐火構造のひさし、床、そで壁その他これら
に類するもの（以下「ひさし等」という。）で防火上有効に遮られていること。
当該住戸等に接する他の住戸等の外壁に面する開口部(直径が0.15ｍ以下の換気口
等(防火設備が設けられたものに限る)及び面積が0.01㎡以下の換気口等を除く。)
相互間の距離が、0.9ｍ以上であり、かつ、次に定める基準のいずれかに適合する。
[5 empty] | イ |  | 上下に設けられた開口部(直径0.15ｍ以下の換気等及び相互間の距離が3.6ｍ
以上である開口部を除く。)に防火設備である防火戸が設けられている。
[5 empty] | ロ |  | 住戸等で発生した火災により、当該住戸等から当該住戸等及びそれに接する他の
住戸等の外壁に面する開口部を介して他の住戸等へ延焼しないよう措置されたもの。
| (3) |  |  |  | 住戸等と共用部分を区画する壁は、次に定めるところによる。
[5 empty] | イ |  | 開口部（（イ）から（ハ）までに揚げる換気口等を除く。）には、防火設備（主たる出入口
に設けられるものにあっては、随時開くことができる自動閉鎖装置付のものに限る。）
である防火戸が設けられている。
[6 empty] | (イ) |  |  | 直径が0.15ｍ未満の換気口等（開放性のある共用部分に面するもの）
[6 empty] | (ロ) |  |  | 直径が0.15ｍ以上の換気口等であって、かつ、防火設備が設けられているもの
[6 empty] | (ハ) |  |  | (イ)及び(ハ)に掲げるもののほか、開放性のある共用部分以外の共用部分に面し、
かつ、防火設備が設けられている換気口等
[5 empty] | ロ |  | 開放型特定共同住宅等及び二方向避難・開放型特定共同住宅等以外の特定共同住
宅等の住戸等(共同住宅用SP設備が設置されているものを除く。)にあっては、開口部の
面積の合計が一の住戸等につき４㎡(共用室にあっては、８㎡)以下であること。
[5 empty] | ハ |  | ロの規定による一の開口部の面積は、2㎡以下であること。
| (4) |  |  |  | 床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、次に定めるところによること。
[5 empty] | イ |  | 配管の用途は、給排水管、空調用冷温水管、ガス管、冷媒管、配電管その他これらに
類するものであること。
[5 empty] | ロ | 配管等の呼び径は、200㎜以下であること。
[5 empty] | ハ |  | 配管等を貫通させるために設ける開口部は、内部の断面積が直径300㎜の円の面積
以下であること。
[5 empty] | ニ |  | 配管等を貫通させるために設ける開口部を床又は壁(住戸等と共用部分を区画する床又
は壁を除く。)に二以上設ける場合にあっては、配管等を貫通させるために設ける開口部
相互間の距離は、当該開口部の最大直径（当該直径が200㎜以下の場合は、200㎜）
以上であること。
[5 empty] | ホ |  | 床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところに
よるものであること。
[6 empty] | (イ) |  |  | 配管は、建基法施行令第129条の2の5第1項第7号イ又はロに適合するものとし、
かつ、当該配管と当該配管を貫通させるために設ける開口部とのすき間を不燃材
料(建基法第2条第9項に規定する）で埋めること。
[6 empty] | (ロ) |  |  | 別に告示で定めるところにより、床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部
が一体として耐火性能を有しているものとして認められたもの。
[5 empty] | ヘ |  | 配管等には、その表面に可燃物が接触しないような措置を講じること。ただし、当該配
管等に可燃物が接触しても発火するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
チェックリスト | [10 empty] | 2 |  | 特定光庭の判断基準 |  | （消防庁告示第2号関係）
○位置・構造告示 | [11 empty] | （第４） |  |  |  | 該当 | 図面 | 判定 | 備考
1 |  | 次の各号に揚げる基準に適合しない光庭をいうもの。（特定光庭）
| (１) |  |  |  | 光庭に面する一の住戸等で火災が発生した場合において、当該火災が発生した住戸等
(以下「火災住戸等｣)のすべての開口部から噴出する火災等の輻射熱により、当該火災住戸
等以外の住戸等の光庭に面する開口部が受ける熱量が10kw/㎡未満であること。
| (２) |  |  |  | 光庭が避難光庭に該当する場合は、次に定めるところによる。
|  |  |  | イ |  |  |  | 火災住戸等(避難光庭に面するものに限る。以下同じ)のすべての開口部から噴出する火
災等の輻射熱により当該避難光庭に面する廊下及び階段室等を経由して避難する者
が受ける熱量が３kw/㎡未満であること。
|  |  |  | ロ |  |  |  | 避難光庭にあっては次に定めるところによること。
[7 empty] | (イ) |  |  | 避難光庭の高さを当該光庭の幅で除した値が2.5未満であること。
[7 empty] | (ロ) |  |  | (イ)により求めた値が2.5以上の場合に合っては、火災住戸等のすべての開口部
から噴出する煙層の温度が４ケルビン以上上昇しないこと。
2 |  | 光庭に面する開口部及び住戸等に設ける給湯湯沸設備等は、次に定める基準に適合するもの。
| (１) |  |  |  | 廊下又は階段室等が特定光庭に面して設けられている場合において、当該特定光庭に面
設ける開口部は、次に定めるところによる。
|  |  |  | イ |  |  |  | 特定光庭に面する一の開口部の面積が2㎡以下であり、かつ、一の住戸等の開口部
の面積の合計が4㎡以下であること。(共同住宅用SP設備が設けられている場合を除く)
|  |  |  | ロ |  |  |  | 特定光庭の下端に設けられた開口部が、常時外気に開放され、かつ、当該開口部の
有効断面積の合計が、特定光庭の水平投影面積の1/50以上。
| (２) |  |  |  | (１)以外の特定光庭に面する開口部にあっては、次に定めるところによる。
|  |  |  | イ |  |  |  | 開口部には、防火設備であるはめごろし戸が設けられていること。ただし、次に定める
特定光庭に面する住戸等の開口部((ロ)の特定光庭に面するものにあっては、４階以下の階
に存するものに限る。)に防火設備である防火戸を設ける場合は、この限りでない。
[7 empty] | (イ) |  |  | 特定光庭に面して階段(平成14年消防庁告示第7号に適合する屋内避難階段等の部分に
限る。)が設けられている当該特定光庭
[7 empty] | (ロ) |  |  | その下端に常時外気に開放された開口部(当該開口部の有効断面積が1㎡以上のもの
に限る。)が存する特定光庭
|  |  |  | ロ |  |  |  | 異なる住戸等の開口部の相互間の水平距離は、次に定めるところによること。
《ただし、住戸等の開口部の上端から上方に垂直距離1.5ｍ(当該開口部に防火設備であるはめごろし戸が設け
られている場合は、0.9ｍ)以上の範囲にある他の住戸等の開口部については、この限りでない。》
[7 empty] | (イ) |  |  | 同一の壁面に設けられるものにあっては、0.9ｍ以上。
(当該開口部相互間の壁面に0.5ｍ以上突出した庇等で防火上有効に遮られる場合を除く。)
[7 empty] | (ロ) |  |  | 異なる壁面に設けられるものにあっては、2.4ｍ以上
(当該開口部に防火設備であるなめごろし戸が設けられている場合は、2ｍ）
|  |  |  | ハ |  |  |  | 異なる住戸等の開口部の相互間の垂直距離は、1.5ｍ(防火設備ではめごろし戸は0.9ｍ）以上
(同一壁面上の当該開口部相互間の壁面に0.5ｍ以上突出した庇等で防火上有効に遮られる場合を除く。)
ただし、同一の壁面の場合は、当該開口部の側端から水平方向に0.9ｍ、異なる壁面の場合は、当該開口部の
側端から2.4ｍ（当該開口部に防火設備であるはめごろし戸の場合は、2ｍ）以上の範囲にある他の住戸等の開
口部については、この限りでない。
|  |  |  | ニ |  |  |  | 一の開口部の面積が1㎡以下で、かつ、一の住戸等の一の階の開口部の面積の合計
が2㎡以下であること。
| (３) |  |  |  | 特定光庭に面して給湯湯沸設備等を設ける場合は、次に定めるところによる。
|  |  |  | イ |  |  |  | 平成14年消防庁告示第7号に適合する屋内避難階段等の部分が存する特定光庭に
限り設置することができること。
|  |  |  | ロ |  |  |  | 防火上有効な措置が講じられたものであること。
チェックリスト | [10 empty] | 3 |  | 開放型の廊下及び階段室等の判断基準 |  | （消防庁告示第3号関係）
○構造類型告示 | [11 empty] | （第４） |  | 開放型特定共同住宅等 |  | 該当 | 図面 | 判定 | 備考
１ すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するもの。（共住省令第2条第9号）
2 |  | 開放型特定共同住宅等は次に定めるところによるもの。 | [13 empty] | 該当 | 図面 | 判定 | 備考
| (１) |  |  |  | すべての階の廊下及び階段室等が隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から
1ｍ以上離れていること。
| (２) |  |  |  | すべての階の廊下及び階段室等が特定光庭に面していないこと。
| (３) |  |  |  | 直接外気に開放されていないエントランスホール等が避難階に存する場合にあっては、
当該エントランスホール等が次に定める適合すること。
|  |  |  | イ |  |  |  | 避難階以外の階及びエントランスホール等に面する住戸等から当該エントランスホール
等を経由しないで避難することができる経路があること。
|  |  |  | ロ |  |  |  | エントランスホール等は、避難階以外の階にわたらないものとすること。ただし、当該エン
トランスホール等が耐火構造の床又は壁で当該避難階以外の階と区画されている場合
(当該エントランスホール等を特定共同住宅等の部分を区画する床又は壁に開口部を設ける場合にあっては、
防火設備であるはめごろし戸が設けられているものに限る。) にあっては、この限りでない。
| (４) |  |  |  | 廊下は、次に定めるところによるもの。
|  |  |  | イ |  |  |  | すべての階の廊下は、次の（イ）又は（ロ）に定めるところによる。
[7 empty] | (イ) |  |  | すべての階の廊下は、次のａからｄまでに定めるところによる。
[8 empty] | ａ |  | 各階の外気に面する部分の面積（廊下の端部に接する垂直面の面積を除く。）は、
当該階の見付面積の1/3を超えていること。
[8 empty] | ｂ |  | 外気に面する部分の上部に垂れ壁等を設ける場合は、当該垂れ壁等の下端から
天井までの高さは、30㎝以下であること。
[8 empty] | ｃ |  | 手すり等の上端から垂れ壁等の下端までの高さは、1ｍ以上であること。
[8 empty] | ｄ |  | 外気に面する部分に風雨等を遮るために壁等を設ける場合にあっては、当該壁等
の幅を2ｍ以下とし、かつ、当該壁等相互間の距離を1ｍ以上とすること。
[7 empty] | (ロ) |  |  | 特定共同住宅等の住戸等で火災が発生した場合に、当該住戸等の開口部から
噴出する煙により、すべての階の廊下において、消火、避難その他の消防の活動
に支障になる高さ（床面からの高さ1.8ｍ）まで煙が降下しないこと。
|  |  |  | ロ |  |  |  | 外気に面しない部分が存する場合にあっては、当該外気に面しない部分の長さは、
6ｍ以下であり、かつ、当該外気に面しない部分の幅員の4倍以下であること。
| (５) |  |  |  | 階段室は、次のイ又はロに定めるところによるもの
|  |  |  | イ |  |  |  | 平成14年消防庁告示第7号に適合する開口部を有すること。
|  |  |  | ロ |  |  |  | 特定共同住宅等の住戸等で火災が発生した場合に、当該住戸等の開口部から噴出す
る煙により、階段室等において、消火、避難その他の消防の活動に支障になる高さ（床面
からの高さ1.8ｍ）まで煙が降下しないこと。
○構造類型告示 | [11 empty] | （第５） |  | 二方向避難・開放型特定共同住宅等
１ 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等であって、第3及び第4に掲げる要件を満たすものとする。（共住省令第2条第１０号）
チェックリスト | [10 empty] | 4 |  | 二方向避難の判断基準 |  | （消防庁告示第3号関係）
○構造類型告示 | [11 empty] | （第３） |  | 二方向避難型特定共同住宅等 |  | 該当 | 図面 | 判定 | 備考
１ 特定共同住宅等の住戸等（住戸、共用室及び管理人室に限る。）において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等（当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。）まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路（避難上有効なバルコニーを含む。）を確保しているとみとめられるもの。（共住省令第2条第9号）
2 |  | 二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるもの。
| (１) |  |  |  | 廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主
たる出入口に面していること。
| (２) |  |  |  | 住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これらに類するものが、避難上有効に設
けられていること。
| (３) |  |  | バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則第4条の2の2に規定する避難上有
効な開口部が設けられていること。
| (４) |  |  |  | 隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容
易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示
されていること。
|  |  |  | イ |  |  | 当該バルコニー等が避難経路として使用される旨
|  |  |  | ロ |  |  | 当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法
|  |  |  | ハ |  |  | 当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨
| (５) |  |  |  | 住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する者が、当該階の住戸等から、
少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。
ただし、バルコニー等に設けられた避難器具（避難器具用ハッチに格納された金属製避難
はしご、救助袋等の避難器具に限る。）により当該階の住戸等から避難階まで避難することが
できる場合は、この限りでない。

## 消防用設備適用
特定共同住宅等の事前協議書 | １．初期拡大抑制性能
|  | 特定共同住宅等の種類 |  |  | 通常用いられる消防用設備等 |  |  | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
|  | 構造類型 |  | 階 数
|  | 2方向避難型特定共同住宅等 |  | 地階を除く階数が５以下のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備 | □ |  | 住戸用自動火災報知設備及び
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備 |  |  | 共同住宅用非常警報設備
|  |  |  | 地階を除く階数が１０以下のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
|  |  |  | 地階を除く階数が１１以上のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 屋内消火栓設備（11階以上の階に設置するものに限る。） | □ |  | 共同住宅用スプリンクラー設備
[7 empty] | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | スプリンクラー設備
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
|  | 開放型特定共同住宅等 |  | 地階を除く階数が５以下のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 屋内消火栓設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 住戸用自動火災報知設備及び
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備 |  |  | 共同住宅用非常警報設備
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
|  |  |  | 地階を除く階数が１０以下のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 屋内消火栓設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
|  |  |  | 地階を除く階数が１１以上のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 屋内消火栓設備 | □ |  | 共同住宅用スプリンクラー設備
[5 empty] | □ | スプリンクラー設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
|  | 2方向避難・開放型特定共同住宅等 |  | 地階を除く階数が１０以下のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 屋内消火栓設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 住戸用自動火災報知設備及び
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備 |  |  | 共同住宅用非常警報設備
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
|  |  |  | 地階を除く階数が１１以上のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 屋内消火栓設備 | □ |  | 共同住宅用スプリンクラー設備
[5 empty] | □ | スプリンクラー設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
|  | その他の特定共同住宅等 |  | 地階を除く階数が１０以下のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
|  |  |  | 地階を除く階数が１１以上のもの | □ | 消火器具 | □ |  | 住宅用消火器及び消火器具
[5 empty] | □ | 屋内消火栓設備（11階以上の階に設置するものに限る。） | □ |  | 共同住宅用スプリンクラー設備
[7 empty] | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | スプリンクラー設備
[5 empty] | □ | 自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 屋外消火栓設備
[5 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
２．避難安全支援性能
|  | 特定共同住宅等の種類 |  |  | 通常用いられる消防用設備等 |  |  | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
|  | 構造類型 |  | 階 数
|  | 2方向避難型特定共同住宅等 |  | 地階を除く階数が５以下のもの | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 非常警報器具又は非常警報設備 | □ |  | 住戸用自動火災報知設備及び
[5 empty] | □ | 避難器具 | □ |  | 共同住宅用非常警報設備
|  |  |  | 地階を除く階数が６以上のもの | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 非常警報器具又は非常警報設備
[5 empty] | □ | 避難器具
|  | 開放型特定共同住宅等 |  | 地階を除く階数が５以下のもの | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 非常警報器具又は非常警報設備 | □ |  | 住戸用自動火災報知設備及び
[5 empty] | □ | 避難器具 | □ |  | 共同住宅用非常警報設備
[5 empty] | □ | 誘導灯及び誘導標識
|  |  |  | 地階を除く階数が６以上のもの | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 非常警報器具又は非常警報設備
[5 empty] | □ | 避難器具
[5 empty] | □ | 誘導灯及び誘導標識
|  | 2方向避難・ 開放型特定共同住宅等 |  | 地階を除く階数が１０以下のもの | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 非常警報器具又は非常警報設備 | □ |  | 住戸用自動火災報知設備及び
[5 empty] | □ | 避難器具 | □ |  | 共同住宅用非常警報設備
[5 empty] | □ | 誘導灯及び誘導標識
|  |  |  | 地階を除く階数が１１以上のもの | □ | 自動火災報知設備 |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 非常警報器具又は非常警報設備
[5 empty] | □ | 避難器具
[5 empty] | □ | 誘導灯及び誘導標識
|  | その他の特定共同住宅等 |  | すべてのもの | □ | 自動火災報知設備 | □ |  | 共同住宅用自動火災報知設備
[5 empty] | □ | 非常警報器具又は非常警報設備
[5 empty] | □ | 避難器具
※住戸、共用室及び管理人室に共同住宅用スプリンクラー設備を設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分に
ついて、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができる。
３．消防活動支援性能
|  | 特定共同住宅等の種類 |  |  | 通常用いられる消防用設備等 |  |  | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
|  | 構造類型 |  | 階 数
|  | 階段室型特定共同住宅等に限る |  |  | □ | 連結送水管 | □ |  | 共同住宅用連結送水管
[5 empty] | □ | 非常コンセント設備 | □ |  | 共同住宅用非常コンセント設備

## 消防用設備等の基準
特定共同住宅等の事前協議書 | [8 empty] | 5 | 省令第40号
必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準 第3条第2項 第4条第2項
2 |  | 消防のように供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準 | [8 empty] | 該当 | 図面 | 判定 | 備考
| 一 |  |  | 住宅用消火器は、次のイ及びロに定めるところによる。
|  |  | イ |  |  | 住宅用消火器は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設置する。
|  |  | ロ |  |  | 消火器は、共用部分及び倉庫、機械室等に、各階ごとに、当該共用部分等の各部分
からそれぞれ一の消火器具に至る歩行距離が20ｍ以下になるように、令、規則に定める
技術上の基準の例により設置すること。
ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器具が設置された住戸、共用室又は
管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
| 二 |  |  | 共同住宅用スプリンクラー設備
| 三 |  |  | 共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからへまでに定めるところによる。
|  |  | イ |  |  | 共同住宅用自動火災報知設備の警戒区域は、防火対象物の二以上の階にわたらない
ものとする。ただし、当該警戒区域が二以上の階にわたったとしても防火安全上支障がないものとして消防庁
長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合する場合は、この限りでない。
|  |  | ロ |  |  | 一の警戒区域の面積は、1500㎡以下とし、その一辺の長さは、50ｍ以下とする。
ただし、住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等以外の廊下等の通路に面する
特定共同住宅等に共同住宅用自動火災報知設備を設置する場合に限り、一の警戒区域の一辺の長さを100ｍ
以下とすることができる。
|  |  | ハ |  |  | 共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、規則第23条第4項各号及び同条第7項
並びに第24条の2第2号及び第4号の規定の例により設けること。
(第23条第4項第1号ハ、第7号へ及び第7号の5を除く)
|  |  | ニ |  |  | 共同住宅用自動火災報知設備の感知器は、次の（イ）から（ハ）までに揚げる部分の天
井又は壁（(イ)の部分の壁に限る。）の屋内に面する部分（天井のない場合にあっては、屋根又は壁の
屋内に面する部分）に、有効に火災の発生を感知することができるように設ける。
[5 empty] | (イ) |  |  | 住戸、共用室及び管理人室の居室及び収納室
[5 empty] | (ロ) |  |  | 倉庫で４㎡以上のもの、機械室その他これらに類する室
[5 empty] | (ハ) |  |  | 直接外気に開放されていない共用部分
|  |  | ホ |  |  | 非常電源は、規則第24条第4項の規定の例により設けること。
|  |  | へ |  |  | イからホまでに規定するもののほか、共同住宅用自動火災報知設備は、消防庁長官が
定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するもの。
| 四 |  |  | 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、次のイからホまでに定めるとこ
ろによること。
|  |  | イ |  |  | 住戸用自動火災報知設備は、住戸等及び共用部分に設置すること。
|  |  | ロ |  |  | 住戸用自動火災報知設備の警戒区域は、前号イ及びロの規定によること。
|  |  | ハ |  |  | 住戸用自動火災報知設備の感知器は、前号ハ及びニの規定によること。
|  |  | ニ |  |  | 共同住宅用非常警報設備は、直接外気に開放されていない共用部分以外の共用部分
に設置することができること。
|  |  | ホ |  |  | イからニまでに規定するもののほか、住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警
報設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するもの。